Техническое задание на строительство серверного помещения в филиале Капитал Банка по адресу московская 121

Бишкек 2025

Оглавление

1. Общая информация	3

1.1. Назначение	3

1.2. Местоположение	3

2. Характеристики помещения	3

2.1. Параметры помещения	3

2.2. Электроснабжение	3

2.3. Вентиляция	3

2.4. Кондиционирование	4

3. Требования к серверному помещению	4

3.1 Требования к отделке помещения и ремонту	4

3.2 Требования к электроснабжению	4

3.2.1 Общие требования к электропитанию	4

3.2.2 Требования к резервному источнику электропитания.	4

3.2.3 Требования к резервному источнику бесперебойного питания.	5

3.3 Требования к кондиционированию	5

3.4 Требования к вентиляции	5

3.5 Требования к СКУД	5

3.6 Требования к пожаро-охранной сигнализации	5

4. Работы и сроки	5

4.1. Этапы работ	6

4.2. Сроки выполнения	6

5. Бюджет	6

1. Общая информация

1.1. Назначение

Данное техническое задание является отправной точкой и может быть уточнено в процессе проектирования и строительства серверного помещения.

Создание серверного помещения для размещения 1 (одной) серверной стойки с электрической мощностью ИТ нагрузки до 6 кВт. Помещение должно обеспечивать необходимые условия для работы серверного оборудования, а также гарантировать стабильную работу систем охлаждения и вентиляции.

1.2. Местоположение

Серверное помещение расположено адресу Московская 121.

2. Характеристики помещения

2.1. Параметры помещения

Площадь: 6 метров².

Высота потолков: не менее 2,5 м.

Стены: огнестойкие.

Пол: несущий, без возможностии укладки кабелей.

2.2. Электроснабжение

Электрическая мощность: гарантированная мощность электрического питания для всего помещения до 26 кВт.

Ввод: стандарт 3- фазы, 380 вольт.

Резервное питание: резервный ввод не предусмотрен.

Заземление: наличие системы заземления под вопросом.

2.3. Вентиляция

Тип вентиляции: приточно-вытяжная система.

Система фильтрации: не предусмотрена.

Наличие системы: не установлена

2.4. Кондиционирование

Система кондиционирования: отсутствует

Система контроля температуры: отсутствует.

3. Требования к серверному помещению

3.1 Требования к отделке помещения и ремонту

Все материалы, применяемые в ремонте серверной, должны быть не пылящими и не горючими.

Труба отопления, проходящая через помещения, должна быть демонтирована и вынесена за пределы серверного помещения.

Потолок, стены и пол должны быть гидроизолированы.

По внутреннему периметру стен, потолка должен быть построен теплоизоляционный контур, из не горючих материалов, со сроком службы не менее 15 лет. Теплоизоляционный контур должен быть зашит гипсокартоном, с последующей отделкой не пылящими материалами. Толщина контура не более 70 мм, с учетом отделочных материалов.

3.2 Требования к электроснабжению

3.2.1 Общие требования к электропитанию

Необходимо организовать электрическое питание серверного помещения от основного ввода филиала. Максимальная суммарная нагрузка ИТ оборудования, систем кондиционирования, вентиляции и освещения, с учетом пусковых токов не более 15 КВА, по трех фазной сети. Материал жил кабелей электропитания – медь, оплетка пластиковая марки НГ.

Так же необходимо организовать защиту персонала, кабелей и электрических установок соответствующими устройствами.

3.2.2 Требования к резервному источнику электропитания.

Резервный источник электропитания – дизель генераторная установка, мощностью не менее 15 КВА с АВР. Время ввода ДГУ в работу через АВР не более 3 минут.

3.2.3 Требования к резервному источнику бесперебойного питания.

Источник бесперебойного питания должен иметь мощность не менее 6 КВА с резервом по схеме 1+1, при условии подключения к линии питания 220 вольт. Емкость Аккумуляторных батарей должны обеспечить питание ИТ оборудования не менее 10 минут.

3.3 Требования к кондиционированию

Система кондиционирования должна быть построена на базе 2-х инверторных кондиционеров, канального типа, работающих в режиме ротации 1+1. Тепловая мощность не менее 5 киловатт каждый.

3.4 Требования к вентиляции

Серверное помещение должно быть оснащено бризером, осуществляющим замену воздуха в помещении не менее 6 раз в час.

3.5 Требования к СКУД

Контроллер управления двери должен иметь интерфейс RJ-45, и быть совместим с головным контроллером СКУД Hikvision.

Должен поддерживаться вход по коду доступа и так же по proxy-карте. Электромагнитный замок должен быть оснащен источником бесперебойного питания. Рабочая нагрузка на открытие магнитного элемента замка – не менее 250 кг.

3.6 Требования к пожар-охранной сигнализации

Серверное помещение должно быть оснащено не менее 1-го комплекта датчиков (тепловой датчик + датчик дыма), которые должны быть подключены к основной системе пожар охранной сигнализации.

4. Работы и сроки

4.1. Этапы работ

- Проектирование помещения.

- Работы по электроснабжению.

- Установка системы кондиционирования.

- Установка системы вентиляции.

- Монтаж мониторинговых и охранных систем.

- Монтаж стойки.

4.2. Сроки выполнения

Предварительные сроки выполнения работ — не более 1 месяцев с момента согласования технического задания.

5. Бюджет

Плановая сумма на серверное помещение – 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) сом. В бюджет проекта включена стоимость материалов, оборудования, работ и услуг.

Техническое задание должно быть согласовано всеми заинтересованными сторонами до начала работ. Все изменения и дополнения к заданию фиксируются в письменном виде.

6. Лист закупа

| № | Наименование | Количество | Предложение участника конкурса | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф серверный напольный Finen AS8042 | 1 |  |  |  |
| 2 | Источник бесперебойного питания Стоечный 19'' | 2 |  |  |  |
| 3 | Канальный кондиционер инверторный, промышленный | 2 |  |  |  |
| 4 | Комплект расходников для установки кондиционера | 2 |  |  |  |
| 5 | Бризер | 1 |  |  |  |
| 6 | Комплект расходников для установки бризера | 1 |  |  |  |
| 7 | Мойка воздуха | 1 |  |  |  |
| 8 | Комплект электрических кабелей, автоматов, УЗО, реле защит по напряжению и т.д. | 1 |  |  |  |
| 9 | Дизель генератор 15 квт с АВР | 1 |  |  |  |
| 10 | Комплект расходников для установки ДГУ | 1 |  |  |  |
| № | Работы по монтажу инфраструктурной части | Количество |  |  |  |
| 1 | Установка кондиционеров + заправка | 1 |  |  |  |
| 2 | Установка бризера | 1 |  |  |  |
| 3 | Установка и пусконаладочные работы ДГУ и АВР | 1 |  |  |  |
| 4 | Монтажные работы по электричеству | 1 |  |  |  |
| № | Ремонт помещения | Количество |  |  |  |
| 1 | Удаление труб отопления | 1 |  |  |  |
| 2 | Шпатлевка + побелка | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость |  |  |  |  |